## ККУ-10 окраска
Приложение №___ к техническому заданию № ___ от «_____» ___________ 20___г.
"Утверждаю" |  |  | "Согласовано"
Главный механик ООО "РПРЗ" |  |  | _________________________
___________________И.В. Секач |  |  | _________________________
"___" _______________ 20____г |  |  | "___" _______________ 20____г
Ведомость дефектов №____
На ремонт объекта: крановый путь Северного продольного пролета, расположенного в здании Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344 (ЦГТ-25) г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Х.
№ п/п | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Износ головки рельса превышает допустимое значение 15% от соответствующего размера неизношенного профиля | Произвести замену забракованного участка рельса кранового пути | п.м. | 2.5 | Направляющая А:от тупикового упора до стыка на колонне №48
2 | Смещение торцов рельсов в стыках превышает допустимое значение 2 мм; | Устранить смещение торцов рельсов | шт | 2 | Направляющая А: стык на колонне 48, стык между колонн 45-46
3 | Ослаблена затяжка болтовых соединений прижимных скоб | Произвести затяжку болтовых соединений прижимных скоб | шт | 40 | Направляющая А: от колонны 42 до тупикового упора
4 | Частично отсутствуют прижимные скобы рельсового пути | Изготовить по чертежу (Приложение 1 к дефектной ведомости) и установить отсутствующие прижимные скобы рельсового пути | шт | 24 | Направляющая А: между колонн 42-45
5 | Не закреплено основание упорной плиты крепления рельсового пути к подкрановой балке | Закрепить основание упорной плиты крепления рельсового пути к подкрановой балке | шт | 2 | Направляющая А:стык на колонне 48, между колоннами 45-46
6 | Отсутствует пластина для крепления прижимных скоб | Изготовить по чертежу (Приложение 1 к дефектной ведомости) и установить отсутствующую пластину | шт | 1 | Направляющая А: между колонн 41-40
7 | Трещина по сварному шву горизонтальных связей закладной пластины колонны (узел крепления подкрановой балки) | Произвести ремонт трещины по сварному шву горизонтальных связей закладной пластины колонны | шт | 1 | Направляющая А колонна 43
Материалы и заготовки
| Рельс Р-43 ГОСТ 7173-54 |  | п.м. | 2.5 | Рельс новый с сертификатом качества. Допускается рельс с хранения/лежалый без износа с предоставлением акта технической годности (составляется Подрядчиком, в подтверждение отсутствия износа).
1 | Электроды |  | кг | 6
2 | Болт М24 х 40 |  | шт | 24
3 | Прижимная скоба в сборе |  | шт | 24 | Согласно чертежа (Приложение 1 к дефектной ведомости)
4 | Пластина 300 х 300 х 10 мм |  | шт | 1 | Согласно чертежа (Приложение 1 к дефектной ведомости)
Начальник ЦРО-46 |  | ________________________ | Д.Б. Манацков
Начальник БТН |  | ________________________ | В.В. Егельский

## РЦ 06 5 участок (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 17
На ремонт объекта «Производственный корпус» Литер БТ инв.№120
Ремонт сан. узлов в осях 22-23/Л-М на отм. +0.000
Год постройки - _1960__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Женский и мужской сан. узел
1 | Физический и моральный износ потолка. | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 25 |  | 25.0153
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин

## РЦ 06 даль женский (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 16/4
На ремонт объекта «Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652
Ремонт сан. узлов в осях 42-44/Р-У на отм. +0.000
Год постройки - _1960__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Женский сан. узел
1 | Отслоение напольной и настенной плитки. Наличие плесени. Коробление дверных полотен, сквозная коррозия дверных коробок. | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 26.7 |  | 26.7695
2 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 7.1 |  | 7.128
3 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 11.7 |  | 11.739
4 |  | Демонтаж подиума с унитазами | м3 | 1 |  | 1.008
5 |  | Демонтаж раковины | шт. | 1
6 |  | Демонтаж двери металлической | шт. | 1
7 |  | Устройство каменной кладки из кирпича толщиной 120мм | м2 | 1.2 |  | 1.2474
8 |  | Монтаж чаши Генуя в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 3
9 |  | Засыпка подиума песком с уплотнением | м3 | 0.88 |  | 0.88704
10 |  | Устройство стяжки пола с разуклонкой средней толщиной 50мм | м2 | 11 |  | 11.0484
11 |  | Установка двери металлической без порога 900*2050 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1
12 |  | Штукатурка стен и откосов ц/п. раствором | м2 | 36.4 |  | 36.3785
13 |  | Грунтовка стен | м2 | 36.4
14 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 36.4
15 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 12 |  | 12.0879
16 |  | Монтаж м/п. кабинки сантехнической с дверью, ручкой и щеколдой | шт. | 3
17 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 11
18 |  | Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
19 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
20 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
21 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 1
22 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 1
23 | Корозийное повреждение металических труб, сколы повреждения сантехники | Демонтаж водопроводных труб | м | 15
24 |  | Демонтаж канализационных труб | м | 10
25 |  | Монтаж водопровода из ПВХ труб | м | 15
26 |  | Монтаж канализационных ПВХ труб | м | 10
27 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 25
28 |  | Монтаж электрощитка на 8 групп | шт | 1
29 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 3
30 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 15
31 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 10
32 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
33 |  | установка выключателя | шт | 2
34 |  | Установка розетки | шт | 2
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин
| Руководитель направления | ________________________ | М.А. Тыквинский

## РЦ 06 даль мужской (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 16/3
На ремонт объекта «Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652
Ремонт сан. узлов в осях 42-44/Р-У на отм. +0.000
Год постройки - _1960__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Мужской сан. Узел
1 | Отслоение напольной и настенной плитки. Наличие плесени. Коробление дверных полотен, сквозная коррозия дверных коробок. | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 25.2 |  | 26.087
2 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 7.6 |  | 7.6896
3 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 11.1 |  | 11.445
4 |  | Демонтаж подиума с унитазами | м3 | 1 |  | 1.008
5 |  | Демонтаж раковины | шт. | 1
6 |  | Демонтаж двери металлической | шт. | 1
7 |  | Устройство каменной кладки из кирпича толщиной 120мм | м2 | 1.2 |  | 1.2096
8 |  | Монтаж чаши Генуя в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 3
9 |  | Засыпка подиума песком с уплотнением | м3 | 0.85 |  | 0.88704
10 |  | Устройство стяжки пола с разуклонкой средней толщиной 50мм | м2 | 10.5 |  | 10.5696
11 |  | Установка двери металлической без порога 900*2050 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1
12 |  | Штукатурка стен и откосов ц/п. раствором | м2 | 35.4 |  | 35.402
13 |  | Грунтовка стен | м2 | 35.4
14 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 35.4
15 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 11.5 |  | 11.5776
16 |  | Монтаж писсуара в комплекте( запорная арматура, гибкие шланги, комплект крепежа) с подключением | шт | 2
17 |  | Монтаж м/п. кабинки сантехнической с дверью, ручкой и щеколдой | шт. | 3
18 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 10.5
19 |  | Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
20 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
21 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
22 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 1
23 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 1
24 | Корозийное повреждение металических труб, сколы повреждения сантехники | Демонтаж водопроводных труб | м | 15
25 |  | Демонтаж канализационных труб | м | 10
26 |  | Монтаж водопровода из ПВХ труб | м | 15
27 |  | Монтаж канализационных ПВХ труб | м | 10
28 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 25
29 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 3
30 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 15
31 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 10
32 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
33 |  | установка выключателя | шт | 2
34 |  | Установка розетки | шт | 2
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин
| Руководитель направления | ________________________ | М.А. Тыквинский

## РЦ 06 ближ женский (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 16/2
На ремонт объекта «Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652
Ремонт сан. узлов в осях 28-30/Р-У на отм. +0.000
Год постройки - _1960__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Женской сан. Узел
1 | Отслоение напольной и настенной плитки, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись. | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 26 |  | 26.1666
2 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 9.6 |  | 9.6745
3 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 10.7 |  | 10.724
4 |  | Демонтаж подиума с унитазами | м3 | 2 |  | 2.0639
5 |  | Демонтаж раковины | шт | 1
6 |  | Демонтаж двери металлической | шт | 1
7 |  | Разборка каменной кладки из кирпича. | м3 | 0.95 |  | 0.95812
8 |  | Устройство каменной кладки из кирпича толщиной 120мм | м2 | 2.8 |  | 2.835
9 |  | Монтаж чаши Генуя в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 4
10 |  | Засыпка подиума песком с уплотнением | м3 | 1.8 |  | 1.8
11 |  | Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм | м2 | 15.4 |  | 15.4323
12 |  | Установка двери металлической без порога 900*2050 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1
13 |  | Штукатурка стен и откосов ц/п. раствором | м2 | 36.9 |  | 36.8906
14 |  | Грунтовка стен | м2 | 36.9
15 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 36.9
16 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 17.45 |  | 17.4573
17 |  | Монтаж м/п. кабинки сантехнической с дверью, ручкой и щеколдой | шт. | 4
18 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 15.4
19 |  | Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
20 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
21 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
22 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 4
23 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 1
24 | Корозийное повреждение металических труб | Демонтаж водопроводных труб | м | 30
25 |  | Демонтаж канализационных труб | м | 15
26 |  | Монтаж водопровода из ПВХ труб | м | 30
27 |  | Монтаж канализационных ПВХ труб | м | 15
28 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 35
29 |  | Монтаж электрощитка на 8 груп | шт | 1
30 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 3
31 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 25
32 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 10
33 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
34 |  | установка выключателя | шт | 2
35 |  | Установка розетки | шт | 2
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин
| Руководитель направления | ________________________ | М.А. Тыквинский

## РЦ 06 ближ мужской (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 16/1
На ремонт объекта «Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652
Ремонт сан. узлов в осях 28-30/Р-У на отм. +0.000
Год постройки - _1960__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Мужской сан. Узел
1 | Отслоение напольной и настенной плитки, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись. | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 49.3 |  | 49.3
2 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 16.4 |  | 16.4058
3 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 23.3 |  | 23.31
4 |  | Демонтаж подиума с унитазами | м3 | 2.4 |  | 2.4789
5 |  | Демонтаж раковины | шт. | 2
6 |  | Демонтаж писсуаров | шт. | 2
7 |  | Демонтаж двери металлической | шт. | 1
8 |  | Разборка каменной кладки из кирпича. | м3 | 1 |  | 1.089
9 |  | Устройство каменной кладки из кирпича толщиной 120мм | м2 | 3.1 |  | 3.1731
10 |  | Монтаж чаши Генуя в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 4
11 |  | Засыпка подиума песком с уплотнением | м3 | 2
12 |  | Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм | м2 | 22 |  | 21.9385
13 |  | Установка двери м/п. без порога 750*2050 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1
14 |  | Установка двери металлической без порога 900*2050 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1
15 |  | Штукатурка стен и откосов ц/п. раствором | м2 | 75 |  | 75.094
16 |  | Грунтовка стен | м2 | 75 |  | 75.094
17 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 75 |  | 75.094
18 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 24 |  | 24.031
19 |  | Монтаж м/п кабинки сантехнической с дверью, ручкой и щеколдой | шт. | 4
20 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 21.9
21 |  | Монтаж писсуара в комплекте( запорная арматура, гибкие шланги, комплект крепежа) с подключением | шт | 2
22 |  | Монтаж раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги, крепеж) с подключением | шт. | 2
23 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
24 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
25 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 4
26 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 2
27 | Корозийное повреждение металических труб | Демонтаж водопроводных труб | м | 30
28 |  | Демонтаж канализационных труб | м | 15
29 |  | Монтаж водопровода из ПВХ труб | м | 30
30 |  | Установка унитаза (в комплекте с бачком и подводящими трубками) | шт | 4
31 |  | Монтаж канализационных ПВХ труб | м | 15
32 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 35
33 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 3
34 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 25
35 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 10
36 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
37 |  | установка выключателя | шт | 2
38 |  | Установка розетки | шт | 2
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин
| Руководитель направления | ________________________ | М.А. Тыквинский

## Сан. Узел 4 эт. (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 15/1
На ремонт объекта КПК инв.№345 Литер БО
Ремонт сан. узлов в осях 18-21/А-Б на отм. +10.800
Год постройки - _1971__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Мужской сан. Узел
1 | Отслоение напольной и настенной плитки, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись. | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 28.3 |  | 28.49
2 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 7.8 |  | 7.8872
3 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 16.1 |  | 16.17
4 |  | Демонтаж унитаза | шт. | 1
5 |  | Демонтаж раковины | шт. | 1
6 |  | Демонтаж писсуара | шт. | 2
7 |  | Демонтаж дверного блока | шт. | 2
8 |  | Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм | м2 | 7.8
9 |  | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 7.8
10 |  | Установка двери м/п. без порога 750*2050 | шт. | 1
11 |  | Установка двери из композитных материалов без порога 800*2050 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками | шт. | 1
12 |  | Штукатурка стен и откосов ц./п. раствором | м2 | 44.4 |  | 42.5718
13 |  | Грунтовка стен | м2 | 44.4
14 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 42.5
15 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 42.5
16 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 7.6 |  | 7.6172
17 |  | Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
18 |  | Монтаж унитаза в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
19 |  | Монтаж писсуара в комплекте( запорная арматура, гибкие шланги, комплект крепежа) с подключением | шт. | 2
20 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
21 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
22 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 1
23 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 1
24 | Коррозийное повреждение металлических труб | Демонтаж водопроводных труб | м | 10
25 |  | Демонтаж канализационных труб | м | 7
26 |  | Монтаж водопровода из ПВХ труб | м | 10
27 |  | Монтаж канализационных ПВХ труб | м | 7
28 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 35
29 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 3
30 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 25
31 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 10
32 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
33 |  | установка выключателя | шт | 2
34 |  | Установка розетки | шт | 2
Женский сан. узел
1 | Отслоение напольной и настенной плитки, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись. | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 31.7 |  | 31.7959
2 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 17.8 |  | 17.8845
3 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 24.6 |  | 24.641
4 |  | Демонтаж унитаза | шт. | 2
5 |  | Демонтаж раковины | шт. | 2
6 |  | Демонтаж дверного блока | шт. | 3
7 |  | Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм | м2 | 17.8
8 |  | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 17.8
9 |  | Установка двери м/п. без порога 700*2050 | шт. | 2
10 |  | Установка двери из композитных материалов без порога 800*2050 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками | шт. | 1
11 |  | Штукатурка стен Ц./п. раствором | м2 | 56.3
12 |  | Грунтовка стен | м2 | 56.3
13 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 56.3
14 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 17.8
15 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 17.8
16 |  | Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
17 |  | Монтаж унитаза в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 2
18 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
19 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
20 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 1
21 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 1
22 | Коррозийное повреждение металлических труб | Демонтаж водопроводных труб | м | 10
23 |  | Демонтаж канализационных труб | м | 7
24 |  | Монтаж водопровода из ПВХ труб | м | 10
25 |  | Монтаж канализационных ПВХ труб | м | 7
26 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 35
27 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 3
28 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 25
29 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 10
30 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
31 |  | установка выключателя | шт | 2
32 |  | Установка розетки | шт | 2
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин
| Руководитель направления | ________________________ | М.А. Тыквинский

## Сан. узел 2 эт. (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев
_________________________________
"___" _______________2016г
Техническое задание № 15/2
На ремонт объекта КПК инв.№345 Литер БО
Ремонт сан. узлов в осях 9-10/А-Б на отм. +3.600
Год постройки - _1971__ г.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п./п. | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отслоение напольной и настенной плитки, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись. | Разборка каменной кладки из кирпича. | м3 | 0.57
2 |  | Разборка покрытия стен из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 15.57 |  | 15.572
3 |  | Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания | м2 | 4.3 |  | 4.3426
4 |  | Разборка известковой штукатурки со стен до основания | м2 | 11.3 |  | 11.376
5 |  | Демонтаж унитаза | шт. | 1
6 |  | Демонтаж раковины | шт. | 1
7 |  | Демонтаж дверного блока | шт. | 2
8 |  | Расширение проема по высоте и ширине с устройством перемычки | шт. | 2
9 |  | Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм | м2 | 4.3
10 |  | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 4.3
11 |  | Установка двери м/п. без порога 800*2050 в комплекте с ручкой и засовом | шт. | 1
12 |  | Установка двери металлической без порога 800*2050 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1
13 |  | Штукатурка стен и откосов ц./п. раствором | м2 | 26.8
14 |  | Грунтовка стен | м2 | 26.8
15 |  | Облицовка стен и откосов керамической плиткой с затиркой швов. | м2 | 26.8
16 |  | Облицовка полов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | 4.3
17 |  | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей с устройством обрешетки. | м2 | 4.1 |  | 4.1026
18 |  | Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
19 |  | Монтаж унитаза в комплекте(смывной бачек, запорная арматура, гибкие шланги) с подключением | шт. | 1
20 |  | Монтаж сушилки для рук | шт. | 1
21 |  | Монтаж зеркала. | шт. | 1
22 |  | Монтаж держателя туалетной бумаги. | шт. | 1
23 |  | Монтаж дозатора для жидкого мыла | шт. | 1
24 |  | Демонтаж вентиляционной решетки и выступающей частью короба | шт. | 1
25 |  | Монтаж вентиляционной решетки 300Х300мм | шт. | 1
26 | Износ изоляции, параметры изоляции не соответствуют требованиям ПУЭ | Демонтаж старой электропроводки, включая светильники выключатели, розетки | м | 40
27 |  | Монтаж встроенного в потолок светодиодного светильника | шт | 6
28 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | 40
29 |  | Прокладка скрытой электропроводки кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 30
30 |  | Установка распаечных коробок | шт | 12
31 |  | установка выключателя | шт | 2
32 |  | Установка розетки | шт | 4
Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.
Примечание: 1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4.Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.
| Зам. главного механика | ________________________ | С.В. Гуляев
| Вед. Инженер-строитель | ________________________ | А.А. Корчагин
| Руководитель направления | ________________________ | М.А. Тыквинский