## ДЕФ АКТ
приложение № 1
к техническому заданию № 14
"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
_________________________________
"___" _______________2025 г
Ведомость дефектов № 1
На ремонт: «Кузнечно-прессовый корпус» Литер «БО» инв. №345.
Наименование работ:Усиление колонн стальными обоймами, восстановленние защитного слоя арматурных стержней колонн и перекрытия в осях 17-11/А-В на отм. +3.600.
На основании визуального осмотра установлено:
№ п/п | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| На перекрытии и ж/б колоннах присутствуют локальные повреждения защитного слоя арматуры, поверхностная коррозия арматуры. | Удаление отслоившегося бетона и штукатурки в местах локальных повреждений защитного слоя | м2 | 4.5
|  |  | м.п. | 13
|  | Зачистка оголившихся арматурных стержней от коррозии | м.п. | 26
|  | Восстановление защитного слоя (10 -20мм) ремонтным составом типа "РЕМСТРИМ" | м2 | 4.5
|  |  | м.п. | 13
|  | Изготовление металлоконструкций для усиления колонны | тн | 0.923
|  | Грунтовка металлоконструкций для усиления колонн | м2 | 27.3
|  | Усиление колонн стальными обоймами | тн | 0.923
Материалы
№ п/п | Наименование материалов |  | Ед. изм | Кол-во | Примечание
1 | Уголок 75х75х9 мм |  | тн | 0.776 | Раскрой не учтен
2 | Полоса 80х9 мм |  | тн | 0.147 | Раскрой не учтен
3 | Грунтовка ГФ 021 |  | кг | 5.5
4 | Грунтовка глубокого проникновения |  | л | 1.4
5 | Ремонтная смесь типа "Ремстрим" |  | кг | 270
Примечание:
1. Все сварные соединения выполнять ручной дуговой сваркой в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75*.
2. Контроль качества сварных соединений производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 и ГОСТ 5264-80*.
3. После выполнения сварочных работ провести 100% визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных соединений в соответствии с ГОСТ 5264-80 и РД 03-606-03 с предоставлением акта визуально-измерительного осмотра.
4. Внешний осмотр и измерения сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79 с проверкой геометрических размеров и формы швов и наличия дефектов по ГОСТ 3242-79.
5. Визуально-измерительный контроль (ВИК) производить инструментом и техникой подрядчика или с помощью привлеченных подрядчиком субподрядных организаций.
6. Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал сварочных работ и журнал входного контроля качества ввозимых материалов и т.д и т.п.
Вед. инженер строитель |  | ________________________ | А.В. Колодин
Note on G27: кг в 1мп